***Защитим будущее,***

***извлекая уроки из прошлого***

**УРОКИ, ИЗВЛЕЧЁННЫЕ ИЗ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата происшествия:** | 13.10.2017 | **3. Мероприятия по устранению причин несчастного случая**  **3.1** Генеральному директору АО «Спасскэлектросеть» Чернову А.О., и.о. технического директора - главному инженеру АО «Спасскэлектросеть» Дында В.С. пройти внеочередную проверку знаний в Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, в соответствии с пунктом 15 «Положения о порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору РД 03-19-2007, введённого приказом № 37 от 29.01.2007 г., срок выполнения до 01.12.2017.  **3.2** Административно-техническому персоналу, имеющему право выдачи нарядов и распоряжений, пройти внеочередную проверку знаний ПОТЭУ в территориальной комиссии ДВУ Ростехнадзора, срок выполнения до 01.12.2017.  **3.3** Организовать проведение теоретических и практических занятий по темам: а) «Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках», б) «Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения», с заполнением нарядов-допусков по видам работ всему электротехническому персоналу, срок до 01.12.2017.  **3.4** Всему электротехническому персоналу, связанному с подготовкой рабочих мест, пройти внеочередную проверку знаний ПОТЭУ в комиссии предприятия, с участием инспектора Ростехнадзора, срок до 15.12.2017.  **3.5** Провести внеплановый инструктаж по причинам и обстоятельствам несчастного случая с оформлением в журнале всем работникам предприятия, срок до 10.11.2017.  **4. Административные меры, принятые руководителем предприятия (обучение, увольнение, депремирование и.т.д.)**  **4.1** Проведены теоретические и практические занятия по темам:  а) «Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках»,  б) «Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения», с заполнением нарядов-допусков по видам работ всему электротехническому персоналу 13.11.2017.  **4.2**. Проведён внеплановый инструктаж по причинам и обстоятельствам несчастного случая с оформлением в журнале всем работникам предприятия 09.11.2017.  **4.3.** Административно-технический персонал, имеющий право выдачи нарядов и распоряжений, прошел внеочередную проверку знаний ПОТЭУ в территориальной комиссии ДВУ Ростехнадзора 23.11.2017. |
| **Наименование организации:** | АО «Спасскэлектросеть» |
| **Место несчастного случая:** | Выключатель нагрузки ВН-16, установленный в ячейке КСО-366 «Ввод от ТП-22» РУ-10 кВ ТП-113, принадлежащей АО «Спасскэлектросеть» г. Спасск-Дальний, Приморский край, ул. Полевая, 2А |
| **Вид происшествия:** | Поражение электрическим током |
| 1. **Краткое описание несчастного случая**   Работник АО «Спасскэлектросеть» в 1350 13.10.2017 г. Никулин А.А. по неустановленной причине взял лестницу и, установив её на расположенную рядом с местом производства работ камеру КСО-366 кабельного ввода от ТП–22, поднялся по ней, встал правой ногой на корпус камеры КСО-366 или сборные шины, оперевшись на них. В какой-то момент правая нога Никулина А.А. соскользнула внутрь камеры КСО–366 кабельного ввода от ТП–22, и коснулась ножа ВН-16 фазы «А», находящегося под напряжением, т.е. приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям электроустановки, находящимся под напряжением, в результате чего получил электротравму, несовместимую с жизнью.   1. **Причины несчастного случая**   **1.** Нарушение работником требований охраны труда, дисциплины труда (статьи 21, 189, 214 ТК РФ), выразившееся в:  **1.1** Приближении на недопустимое расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением, нарушение пункта 3.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;  **1.2** Самовольном проведении работ в действующей электроустановке, а также расширение рабочих мест и объёма задания, определённых нарядом, нарушение пункта 4.2 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;  **1.3** Совмещении производителем работ надзора за соблюдением бригадой требований безопасности с выполнением какой-либо работы, нарушение п. 11.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок;  **1.4** При выполнении работ по подготовке рабочего места (наложение переносных заземлений в РУ-10 кВ) не расписался в таблице «Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ», нарушение Указания по заполнению наряда-допуска для работы в электроустановках Приложение №7 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.  **2.** Неудовлетворительная организация работ, выразившаяся в:  **2.1** Необеспечении организации контроля за соблюдением Правил, требований инструкций по охране труда, нарушение требований статей 22, 212 ТК РФ;  **2.2** Необеспечении контроля за работающими бригадами, отсутствии на месте производства работ ответственного руководителя работ, во время случившегося НС, необеспечении надзора за соблюдением бригадой требований безопасности - нарушение п. 11.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. | |