Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

- УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

| Дата и время происшествия: | 20.10.2014 в 18:20 | Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: 1. Осуществлять контроль газовоздушной среды в районах расположения подземных дренажных емкостей. 2. Пересмотреть технологические регламенты и проектную документацию с целью установки датчиков-газоанализаторов для контроля загазованности дренажных емкостей. 3. Провести проверку всех дренажных емкостей и колодцев на соответствие требованиям промышленной безопасности. Извлеченные уроки: Необходимо организовать контроль загазованности дренажных емкостей, а также повысить требования к персоналу, осуществляющему работы во взрывопожароопасных зонах. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации: | ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» |  |
| Ведомственная принадлежность: | ОАО «ЛУКОЙЛ» |  |
| Место аварии: | 23 км от г. Усинска, Газоперерабатывающий завод, территория КС-1 в районе размещения подземной регулирующей ёмкости Е~8 |  |
| Вид аварии: | Воспламенение газовоздушной смеси, пожар |  |
| Краткое описание аварии: На промышленной площадке газоперерабатывающего завода ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» при замере уровня жидкости в подземной дренажной емкости произошло воспламенение газовоздушной смеси, повлекшее разрушение её крыши. Последствия аварии: (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) 1. Разрушение крыши дренажной емкости. 2. Смертельно травмирован 1 человек. 3. Общий ущерб от аварии составил 446 087 руб. Причины аварии: Технические причины: 1. Образование взрывопожароопасной газовой смеси в районе расположения подземной дренажной емкости в результате поступления промышленных стоков с содержанием сжиженных углеводородных газов. Организационные причины: 2. Отсутствие контроля предельно допустимых концентраций горючих газов на наружной площадке в районе подземной дренажной ёмкости. |  |  |