Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

- УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

| Дата происшествия: | 08.08.2014 | Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: Проведение работ по восстановлению АГЗС. Обеспечить контроль - исполнения и соблюдения операторами АГЗС своих должностных обязанностей. Обеспечить использование и содержание сливо-наливных рукавов для перекачки взрывопожароопасных веществ в технически исправном состоянии. Разработать мероприятия по обеспечению обязательного участия в контроле за процессом перекачки взрывопожароопасных веществ операторами АГЗС и водителями поставщиками. Исключить прием взрывопожароопасных веществ, при поставке их на АГЗС, транспортными средствами, не предназначенными для таких перевозок. Довести информацию по результатам расследования через СМИ. Извлеченные уроки: Недопустимо проведение сливо-наливных операций при использовании оборудования не прошедшего техническое освидетельствование (диагностирование) в установленном порядке. Организация, эксплуатирующая АГЗС обязана обеспечивать осуществляется производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации: | ИП Магомедов Алил Нажбутдинович |  |
| Ведомственная принадлежность: |  |  |
| Место аварии: | г. Махачкала, перекресток пр. Шамиля и пр. Акушинского, Станция газозаправочная (автомобильная), площадка слива СУГ |  |
| Вид аварии: | Неконтролируемый выход СУГ с последующим возгоранием |  |
| Краткое описание аварии: В результате обрыва заправляющего шланга от автозаправочной цистерны произошла утечка газа и его дальнейшее воспламенение Последствия аварии: (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) Двое пострадавших, у одного ожоги не совместимые с жизнью. Экономический ущерб составил 13020580 руб. 1. Технические причины аварии: 1.1 Разрыв или повреждение сливно наливных рукавов, что привело к утечке СУГа из автоцистерны. 1.2 Отсутствие обратного клапана на сливном патрубке за отключающим вентилем (по ходу газа) на сосуде; 2. Организационные причины: 2.1. Не обеспечено принятие достаточных мер для предотвращения проникновения посторонних лиц на территорию АГЗС; 2.2. Автоцистерна объемом 10,5 м3 не зарегистрирована в Ростехнадзоре; 2.3. Допуск к работе ТУ (сосуда, работающего под давлением) не прошедшего техническое освидетельствование (диагностирование) в установленном порядке; 2.4. Не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО. |  |  |