Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

- УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

| Дата происшествия: | 16.10.2014 | Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: 1 Разработать мероприятия для обеспечения бесперебойного и безопасного газоснабжения и возможности оперативного отключения, в том числе рассмотреть вопрос о месте установки и количестве стационарных газоанализаторов в помещении газорегуляторной установки и в целом на котельной, а также предусмотреть возможность установки быстродействующего запорного клапана с электроприводом на вводе газа в котельную, закрывающийся при отключении электроснабжения, при срабатывании системы сигнализации об утечке горючего газа и оксида углерода, по сигналу пожарной сигнализации. 2. Провести экспертизу промышленной безопасности технических устройств и газопроводов газорегуляторной установки, внутреннего газопровода котельной, несущих конструкций здания котельной; 3. Направить на внеочередную аттестацию в Центральную аттестационную комиссию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору должностных лиц организации. 4. Провести внеочередной инструктаж персоналу, обслуживающему систему газопотребления ООО «ЮНГ-Теплонефть» Извлеченные уроки: Недопустимо нарушать правила проведения газоопасных работ. Организация, эксплуатирующая сети газораспределения и газопотребления обязана обеспечивать их сохранность в течение всего срока службы. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации: | ООО "ЮНГ-Теплонефть" |  |
| Ведомственная принадлежность: | ООО "ЮНГ-Теплонефть" |  |
| Место аварии: | Пыть-Яхский цех Тепловодоснабжения,котельная ЦПС ЮБ, расположенная на территории ЦППН-3 УДНГЮжно-Балыкского месторождения ООО "РН-Юганскнефтегаз" |  |
| Вид аварии: | выброс опасных веществ, разрушение сооружений |  |
| Краткое описание аварии: При замене регулятора давления (РДБК) в газорегуляторной установке (ГРУ) котельной ЦПС ЮБ произошел хлопок в ГРУ котельной и топке котла № 3, в следствии которого разрушена часть стены котельной, горелка котла. Последствия аварии: (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) Экономический ущерб составил 261770 руб. Пострадало 2 человека. 1. Технические причины аварии: 1.1 отсутствие установленной заглушки за задвижкой № 1-Г, в результате чего произошел неконтролируемый выброс газа в здание котельной в районе газорегуляторной установки при проведении работ по снятию регулятора давления газа РДБК-1-100; 1.2 не плотность закрытия задвижки №1-Г, вследствие чего происходила утечка газа в здание котельной в районе газорегуляторной установки при проведении работ по снятию регулятора давления газа РДБК-1-100. 2. Организационные причины: 2.1. не выполнен на должном уровне комплекс мероприятий, определенных нарядом-допуском от 16.10.2014 № 405 на проведение газоопасных работ; 2.2 неверное указание задвижки в наряде-допуске (2-Гвместо 1-Г), за которой была необходима установка заглушки; 2.3 начало проведения газоопасных работ до полной остановки котла № 3; 2.4 неправильные действия руководителя газоопасных работ старшего мастера-руководителя газовой службы Фирстова С.Н. при проведении газоопасных работ, а именно - отсутствие четких указаний (распределение ролей) слесарям газовой службы до начала производства работ, отсутствие постоянного контроля за выполнением работ, не выполнение требования по прекращению всех работ в загазованном помещении. |  |  |