Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

- УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

| Дата происшествия: | 27.11.2014 | Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: 1. Проинформировать администрацию г. Омска и администрации районов области о данной аварии и о необходимости выполнения землепользователями в полном объеме требований Федеральных Законов № 116-ФЗ, № 69-ФЗ, Правил охраны газораспределительных сетей 2. Ознакомить все службы ОАО «Омскгоргаз», ОАО Омскоблгаз», ОАО Омскгазстройэксплуатация», ООО «Межоблгаз», ООО «Плазма» с обстоятельствами данной аварии 3. Доработать процедуру согласования пересечения коммуникаций с чёткой фиксацией (документарной) даты, времени и места проведения земляных работ в охранной зоне газораспределительной сети 4. Выполнить исполнительную съемку газопровода в соответствии с фактическим местоположением. Внести изменения в единые цифровые планы г. Омска Извлеченные уроки: Недопустимо проведение земляных работ в охранной зоне газопровода без присутствия на месте работ представителя эксплуатирующей организации. Организация, эксплуатирующая сети газораспределения и газопотребления обязана обеспечивать их сохранность в течение всего срока службы. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации: | ОАО «Омскгоргаз» |  |
| Ведомственная принадлежность: | ОАО «Омскгоргаз» |  |
| Место аварии: | Омская область, г. Омск, ул. Шукшина, д. 1а, участок газопровода высокого давления ф 108 мм к жилому массиву «Старгород». |  |
| Вид аварии: | выброс опасных веществ, разрушение сооружений |  |
| Краткое описание аварии: При производстве земляных работ по прокладке наружных сетей электроснабжения методом наклонно-направленного бурения в охранной зоне газопровода обслуживаемого ОАО «Омскгоргаз», компанией ООО НПО «Сибэлектрощит» повреждён стальной газопровод высокого давления ф 108 мм, в результате чего произошел выход газа без возгорания. Последствия аварии: (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) От газоснабжения отключены 27 коттеджей, 8 таунхаусов, 9 пятиэтажных домов по 89 квартир, 1 трёхэтажный дом - 60 квартир. Экономический ущерб составил 493079 руб. 1. Технические причины аварии: 1.1 Механическое разрушение подземного стального газопровода высокого давления при проведении земляных работ, что привело к его разгерметизации и выходу природного газа в атмосферу. 2. Организационные причины: 2.1. Земляные работы в охранной зоне газопровода по прокладке газопровода проводились ООО «НПО «Сибэлектрощит» без присутствия представителя эксплуатационной организации ОАО «Омскгоргаз». Начальник КЭС-2 ОАО «Омскгоргаз» не обеспечил явку своего представителя. 2.2. При вскрытии шурфа в т. А для уточнения глубины заложения и месторасположения подземного стального газопровода газопровод обнаружен не был, но начальником КЭС-2 ОАО «Омскгоргаз» было принято решение о продолжении работ; 2.3. Трасса подземного газопровода обозначена опознавательными знаками, на которых неверно указана привязка газопровода. |  |  |