Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

- УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

| Дата происшествия: | 08.11.2014 | 2. Организационные причины аварии: Низкий уровень контроля за производством труб по ТУ 14-3-1450-87 на Харциском трубном заводе в период их изготовления, т. е. предположительно наличие в трубах технологических дефектов. Проведение мероприятия по диагностике (внутритрубные диагностические обследования) не позволили выявить трещиноподобные дефекты в зоне термического влияния заводского продольного сварного шва. Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: 1. Организовать выполнение ВТД. 2. Выполнить повторный анализ ВТД. 3. По результатам исполнения ВТД сопоставить полученные данные с другими участками и определить потенциально опасные в отношении возможных аварий. Извлеченные уроки: Нормативны период проведения внутритрубной диагностики магистральных газопроводов (один раз в пять лет) в случаях воздействия постоянных и переменных нагрузок, а также более агресивного коррозионного фактора не всегда позволяет вовремя обнаруживать развивающиеся трещиноподобные дефекты в трубах. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации: | ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» |  |
| Ведомственная принадлежность: | ОАО «Газпром» |  |
| Место аварии: | Участок магистрального газопровода Торжокского ЛПУМГ, 1996 г. ввод в эксплуатацию. |  |
| Вид аварии: | Выброс опасного вещества; пожар; разрушение |  |
| Краткое описание аварии: В режиме эксплуатации магистрального газопровода «Торжок-долина» произошло разрушение трубной секции с утечкой и возгоранием газа. Последствия аварии: (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) 1. Пострадавших в результате аварии нет. 2. В результате аварии разрушено и повреждено 67 метров трубы диаметром 1420 мм и произошли потери газа объемом 5 640,705 тыс. м3 3. Материальный ущерб составил 25 735 004,48 руб. Причины аварии: 1. Технические причины аварии: Потеря прочности металла, приведшая к возникновению разрушения, произошла в локальном месте –на наружной поверхности трубы в зоне наличия дефектов технологического характера. Развитие аналогичного дефекта в процессе эксплуатации газопровода под воздействием постоянных и переменных нагрузок, а так же корозионного фактора привело к образованию трещины критического размера с последующим разрушением газопровода |  |  |