Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

- УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

| Дата происшествия: | 28.08.2014 | Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: 1. Переработать План-график плановых осмотров линейной части газопроводов в части увеличения числа обходов за состоянием безкамерных участков 2 Заменить аэровизуальное патрулирование трасс на патрулирование с локатором «Аэропоиск 3М», с периодичностью один раз в месяц. 3. Провести повторное обследование потенциально опасных мест газопровода Извлеченные уроки: Для газопроводов находящихся в эксплуатации более 30 лет, для снижения уровня аварийности необходимо: 1. Более частое проведению обследований современными средствами диагностики. 2. Ремонт производить с полной заменой трубы дефектного участка. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации: | ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» |  |
| Ведомственная принадлежность: | ОАО «Газпром» |  |
| Место аварии: | Участок магистрального газопровода Кировского ЛПУМГ, 1981 г. ввод в эксплуатацию. |  |
| Вид аварии: | Выброс опасного вещества; пожар; разрушение |  |
| Краткое описание аварии: В режиме эксплуатации магистрального газопровода «Оханск-Киров 1» произошло разрушение трубной секции с утечкой и возгоранием газа. Последствия аварии: (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) 1. Пострадавших нет. 2. Экономический ущерб – 1260864,33 руб. Причины аварии: 1. Технические причины аварии: - сквозной дефект в основном металле трубы, образовавшийся в результате механического повреждения металла стенки и коррозионного процесса. Механическое повреждение нанесено в период проведения строительно монтажных работ до нанесения изоляционного покрытия. Механическое повреждение послужило причиной образования полости под изоляцие и возникновению коррозионного процесса внутри образовавшейся полости. |  |  |