Защитим будущее,

извлекая уроки из прошлого

- УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ АВАРИИ

| Дата происшествия: | 03.09.2014 | Мероприятия по локализации и устранению причин аварии: 1. Разработать и выполнить мероприятия по восстановлению технологической схемы ГРС. 2 пересмотреть производственные инструкции с учетом фактических схем ГРС 3. организовать обучение всех операторов ГРС по специальной программе, провести внеочередной инструктаж по вопросам промышленной безопасности в соответствии с производственными инструкциями для операторов. Извлеченные уроки: 1. Более частое проведению обследований современными средствами диагностики. 2. Ремонт производить с полной заменой трубы дефектного участка. |
| --- | --- | --- |
| Наименование организации: | ОАО «Чеченгазпром» |  |
| Ведомственная принадлежность: | ОАО «Чеченгазпром» |  |
| Место аварии: | ГРС «Автуры», 2006 г. ввод в эксплуатацию. |  |
| Вид аварии: | Выброс опасного вещества; пожар; разрушение |  |
| Краткое описание аварии: При пуске ГРС «Автуры» после профилактического ремонта произошел разрыв газосепаратора по всей длине с отрывом входного и выходного патрубков, вследствие чего погиб оператор. Последствия аварии: (в т.ч. наличие пострадавших, ущерб) 1. Погиб оператор. 2. Экономический ущерб – 2044292,16 руб. Причины аварии: В процессе ввода ГРС «Автуры» в работу дежурный оператор нарушил технологический процесс включения ГРС и продувки пылеуловителя. |  |  |